在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

产品图片及参数……………………………………………………………………………………..6

安装图片……………………………………………………………………………………………..7

探测器功能调节表…………………………………………………………………………………..8

接线及拨码设置……………………………………………………………………………………..10

产品描述及概括……………………………………………………………………………………..11

产品图片及参数：

参数规格

工作电压 DC 24V

初始化时间 10秒预热

通讯方式 RS485 、EC-NET总线B

延时设置 5秒~25分钟

安装方式 吸顶天花板安装

天花开口尺寸 Ф47.5mm

存储湿度 Max.95％RH

工作温度范围 -40°C ～ +55°C

标准安装高度 2.7m

探测覆盖范围 圆周直径7.0m

外观尺寸（长/宽） 60*45 mm

安装图片：

探测器功能调节表：

| 模式 | LED指示 | LED指示条件 |
| --- | --- | --- |
| 标准操作模式 | 绿色LED灭 | 环境光低于设置的光 照门槛，可正常操作 |
|  | 绿色LED亮 | 环境光高于设置的光 照门槛，无反应 |
| 步行测试模式 | 红色LED亮 | 侦测到人体移动 现场调试或带主机时使用 |
| 开关位置 | 延迟时间 | 典型应用 |
|  | 5秒 | 步行测试: 测试设置环境光的门槛及测试确认探测器有效探测视区范围 |
| 5 | 脉冲信号输出（不带延时），适用智能系统调试 |
| 10 | 45秒 | 走廊, 过道 |
| 15 | 2分钟 | 贮物室, 货仓 |
| 20 | 5分钟 | 茶餐室, 休息室, 浴室 |
| 25 | 10分钟 | 接待室, 办公室, 会议室 |

| 开关位置 | 光照度 | 典型应用 |
| --- | --- | --- |
|  | 光敏失效 | 测试设置探测器有效探测视区范围 |
| 1 | 20 Lux | 走廊&过道 |
| 2 | 40 Lux | 贮物室，货仓，茶餐室，浴室 |
| 3 | 80 Lux | 封闭式办公室 |
| 4 | 160 Lux | 开放式办公场所, 会议室 |
| 5 | 320 Lux | 接待室 |

接线及拨码设置：

产品描述：

SIR0101EA是一种24V低压红外探测器，为RS485协议输出方式，提供微动，高灵敏的探测功能，用于

自动控制照明设备。接通电源后，SIR0101EA探测器经约10秒预热后开始正常工作;当检测到信号，探测

器打开照明设备并保持开启状态，当“延迟时间达到设定时间”之后，关闭照明设备。

产品概述：

- 步行测试模式：产品通过拨码开关设置调节在  处，进入步行测试模式.该模式下，输出延迟关闭时

间（即继电器吸合时间）仅为5秒，且红色LED亮3秒钟后熄灭。该步行测试模式主要功能为：测试设置

环境光的门槛及测试确认探测器有效探测视区范围.

- 延迟关闭时间：每当检测到移动时，在预设时间内保持激活状态，通过调节延迟关闭时间设置预设

时间，照明设备保持开启状态的持续时间称为延迟关闭时间，可以利用探测器上的定时器拔码开关调节设

置。该功能用于在探测器规定时间后未检测到移动时关闭照明设备。如果在打开期间检测到移动，从最近

检测到移动之后保持激活状态，直到延迟关闭时间结束.

- 光敏功能调节：启动该功能，根据环境设定需要，通过调节拔码开关旋钮更改设置值，在步行测试

模式下，该功能失效.

产品应用范围：

酒店、办公楼、别墅等处的停车场、大堂、走

廊、会议室、餐厅、楼梯、洗手间、多功能厅、

健身房等场所.

# Text boxes

红外传感器

SIR0101EA 使用说明书

重要安全说明

说明： 1-7位是ID设置位；

第8位为状态设置位；

状态设置：1.发码设置：拨上  2.轮询（带主机）：拨下

ID拨码：第1位对应ID01；第2位对应ID02；

第3位对应ID04；第4位对应ID08；

第5位对应ID16；第6位对应ID32；

第7位对应ID64；第8位对应设置位。

例：ID01拨上第1位对应ID01；

ID10拨上第2位跟第4位对应（ID02+ID04=ID10）

G 24V A B