在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书请务必妥善保管好本书，

以便日后能随时查阅请在充分理解内容的基础上，正确使用。

警告：为避免发生触电，请勿打开机盖，机内没有用户可维修的部件。

此符号提醒用户本产品内部存在危险高电压，小心触电。

与设备内部任何部件的任何形式接触都有触电危险。

此符号表示重要使用和操作说明，用户必须遵守。

本产品必须有可靠的接地保护

1、使用产品前，必须仔细阅读本说明书中所有安全和使用说明，违反说明书操作可能发生危险或损坏设备；

2、说明书请妥善保存，供以后查阅；

3、本产品必须使用110V-230V、50Hz/60Hz交流电源，不能使用与本产品额定电压及频率不符的电源；

4、本产品电源输入线应当接在额定电压220V、额定电流大于40A带漏电保护装置的空气开关输出端口，不宜安装插头。

5、请勿进行过度弯曲、拉扯、扭转和撞击等可能损坏电源线的操作，电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压远离热源的位置；

6、本设备需要接地保护，用户必须确保其安装符合电气技术规程并可靠接地，接地不好可能造成触电；

7、本设备严禁用潮湿的手操作；

8、不要将本设备嵌入书柜或橱柜等受限制的空间，除非有适当的通风条件；

9、不要将本设备放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方；

10、请勿将蜡烛、烟灰缸、可燃气体或易爆物质等产热物件放置在设备上方或附近；

11、不要将花瓶、盛有水或液体的容器放置在本设备上；

12、不要将本设备暴露在雨中或靠近浴缸、水盆、水槽、洗衣池或游泳池等潮湿有水的地方；

13、在雷电天气或无人看管或长时间不用等情况下，为更好保护本设备，请断开进线电源，预防设备在雷电期间或电源线路出现电涌损坏设备；

14、切勿将非插头物件插入本设备的洞孔，否则可能导致电击危险；

15、为防止电击，切物接触设备的内部；

16、设备异常，特别是出现不寻常的声音或气味，请立刻切断电源后联系授权经销商或服务中心；

目  录

产品图片……………………………………………………………………………………………..6

产品特性及参数规格………………………………………………………………………………..7

主机的接线方式……………………………………………………………………………………..8

主机的设置方式……………………………………………………………………………………..8

主机协议转发指令…………………………………………………………………………………..11

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、可编程DIN导轨式网页形控制主机； 二、模块输入电源DC 24V； 三、主机配置32位高速嵌入式ARM处理器，能高速运行复杂的 逻辑指令； 四、提供开放式可编辑软件平台，人性化的中文界面和面向 对象式编程； 提供2路EC-NET总线A/B,每路总线可带64个ID设备，可与 第三方设备对接； 六、提供TCP/IP网络接口； 七、内置网页服务器，网页界面可自己编辑； 八、免接线式侧边弱电总线接触连接，稳定、可靠、免去 连接弱电控制线的麻烦； 九、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 十、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性；十一、4个模数宽度（一个模数宽度=18mm)。 | 编程方式 提供开放式可编程控制、下载平台 软件 |
|  | 线程形式 可进行多事件和任务的同时执行 |
|  | 端口形式 EC-NET总线A， 64个执行模块 EC-NET总线B，可挂64 输入模块 EC-NET总线H,用于编辑下载软件 1路ETHERNET网络控制接口，连接电脑可使用网页服务器 |
|  | 主芯片 采用强大的32位ARM处理芯片 |
|  | 时钟 内置日历时钟 |
|  | 供电电压 DC 24V（侧边弱电总线接触连接） |
|  | 安装方式 DIN EN 50022标准导轨安装 |
|  | 静功率消耗 1.89W （79mA） |
|  | 最大功率 2.448W （102mA） |
|  | 运行温度/湿度 -10-70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -20-85 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 82mm×67mm×70.5mm |

1.主机的接线方式：

2.主机的设置方式：

（1）方式1：常用UDPClient1.exe通过电脑连接读出主机的IP地址、物理地址及端口等，如图：

打开上图软件，通过选择不同的功能(功能说明可以在上图简单说明中找到代码，复制后修改需要的IP/物理地址等)，然后按确认。

（2）方式2:通过UDPClient1.exe软件读出IP但无法修改IP段，可以使用网页修改；

http://192.168.1.100:8080/  其中IP是根据搜索到的IP地址填写，且跟你电脑的IP段相同，打开网页后几个地方需要注意:

1. http://192.168.1.100:8080/ 输入后，在网页的下端显示端口会弹出

2.输入密码：888888

3. 在第2页中修改参数设置，然后 保存，设置后会重新连接；

4.然后拼写IP，查看是否是修改后的IP，如果设置修改IP段，需要将电脑的IP改为相同段才能拼写IP；

3.主机协议转发指令:

主机由:CA 20 FE CE(A) 08 CA 20 FE 18 02 01 02 AC(继电器取反指令) AC

合成为CA 20 FE CE 05 FE 18 01 02 AC AC

其中CE(发送给A总线), CD(发送给B总线)

主机事件任务代码:CA 20 FE C1 04 03 01 01 01 AC

03:按键按下的状态(03短按按下;04短按松开;01长按按下;02长按松开)

01:主机映射表中的键值(指面板的第几个按键)

01:主机映射表中的页码(实际发码需要-1,第一页为00,第二页为01)

01:主机映射表中的ID(指面板的ID)

继电器查询指令：CA 20 FE 20 01 01 AC

主机转发A总线指令：CA 20 FE CE(A总线) 05 FE 20 01 01 AC AC

# Text boxes

导轨式网页主机模块

MW0402AA 使用说明书

重要安全说明

总线B接线端口

复位按键,长按按键直至指示灯闪烁,恢复初始设置:

IP 192.168.1.103  端口5000

网口显示灯

总线A接线端口，与导轨通讯相同